| BTS | Analyse Diagnostic et Maintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Electrotechnique | Thème : | Compensateur d’énergie réactive | TP 1.5 |

Activité professionnelle ciblée :Analyse.

Formuler des préconisations pour améliorer le facteur de puissance.

(T3.3)

 Votre emploie :Technicien méthodes.

 Situation déclenchante :

Votre société commercialise des solutions technologiques qui permettent de réduire ou conserver une puissance à souscrite auprès d’un fournisseur malgré une augmentation modérée de s puissance électrique appelée.

Vous devez dimensionner la solution qui permettra à votre client de conserver une puissance souscrite égale à celle avant l’extension de sa chaîne de production.

 Votre mission.

Réaliser un diagnostic de performance avant et après l’extension de la chaîne de production. (C17)

Présenter et argumenter à l’oral une solution technologique. (C4)

 Restitution attendue :

Un document de présentation dans lequel apparaîtra vos mesures et vos conclusions.

Moyens et ressources :

- Dossier Technique.

- Dossier santé et sécurité au travail.

- Dossier Ressource.

Planification prévisionnelle du travail.

Périodes travaillées (1 période = 30min)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Améliorer le facteur de puissance d’une installation |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser un diagnostic de performance. | Groupe 1&2Groupe 2 |  |  |  |  |  |
| Argumenter une solution |  |  |  |  | Groupes 1&2 |  |

Travail demandé :

- Je résumela problématique exposée dans la situation déclenchante.

- Je complète le tableau « Bilan des grandeurs électriques atteintes avant compensation » du document réponse 1, puis je commente les résultats. Pour cela je suis les consignes détaillées ci-dessous:

 Je renseigne avec les informations ci-dessous la colonne « Nombre » du document ressource 1 :

- 12 d’unités de chauffage est 12.

- 16 convoyeurs.

- 1 départ administratif.

- 0 compensation

 Je reporte les résultats calculés dans le tableau du document réponse 1 « Bilan des grandeurs électriques atteintes avant compensation et avant extension».

Je modifie lacolonne « Nombre » du document ressource 1 avec les valeurs après l’extension de la chaine de production :

- 12 d’unités de chauffage.

- 1départ bâtiment administratif.

- 20 convoyeurs.

Je reporte les résultats calculés dans le tableau du document réponse 1 « Bilan des grandeurs électriques atteintes avant compensation et après extension ».

Je choisis dans les colonnes « Analyse et Evolution » les éléments appropriéspour une comparaison des résultats avant te après extension.

Je rappelle l’influence du facteur de puissance sur la facturation de l’énergie.

- Je détermine avec l’abaque du document ressource 2 la puissance minimale de la batterie de condensateur qui permettra à l’installation du client d’atteindre un facteur de puissance égal à 0.93.

Je vérifie par le calcul la valeur de « Qc ».

- Je choisis à partir de l’algorigramme du document technique 1 page 5 la solution de compensation adaptée à l’installation de mon client. Je donne la référence et les caractéristiques électriques de la batterie de condensateur.

- Je détermine le nouveau facteur de puissance de l’installation électrique du client une fois cette batterie de condensateur installée. Pour cela je complète la ligne compensation du document ressource 1. Je copie le tableau complété « Bilan des grandeurs électriques atteintes après compensation » sur le document réponse.

- Je présente les avantages apportés par mon système de compensation d’énergie à partir du tableau « Bilan des grandeurs électriques atteintes après compensation ».